## Sheet1
Sous-composant | Fonction | Mode de Défaillance | Cause | Effet | F | G | D | C | Actions Correctives
Épingles | Transfert thermique | Corrosion externe | Humidité >10% + gaz acides | Amincissement parois | 3 | 4 | 2 | 24 | Revêtement céramique + contrôle humidité hebdo
Branches entrée | Distribution eau | Fissuration | Fatigue thermique cycles | Fuites locales | 2 | 3 | 3 | 18 | Inspection PAUT annuelle + soudure inox
Collecteur sortie | Collecte vapeur | Caustic attack | Dépôts + pH élevé | Perte matière interne | 3 | 5 | 3 | 45 | Rinçage chimique trimestriel + contrôle pH auto
Tubes suspension | Support structurel | Fatigue mécanique | Vibrations flux gaz | Fissures externes | 2 | 4 | 2 | 16 | Renforts métalliques + surveillance vibratoire
Branches sortie | Évacuation vapeur | Oxygen pitting | Excès O₂ dans eau | Piqûres corrosion | 1 | 4 | 3 | 12 | Désaération eau + passivation annuelle
Collecteur entrée | Distribution vapeur | Érosion | Cendres >14% | Amincissement accéléré | 4 | 3 | 2 | 24 | Nettoyage pneumatique mensuel
Tube porteur | Résistance pression | Graphitization | Température >400°C long terme | Fragilisation | 1 | 5 | 4 | 20 | Remplacement préventif 5 ans
Collecteur entrée | Distribution vapeur | Corrosion côté feu | Cendres sulfureuses | Perte matière externe | 3 | 4 | 2 | 24 | Injection additifs anti-slagging
Épingle | Transfert thermique | Short-term overheat | Blocage flux vapeur | Rupture ductile | 4 | 5 | 2 | 40 | Alarmes température + purge démarrage
Collecteur sortie | Évacuation vapeur | SCC | Contraintes + corrosion | Fissures intergranulaires | 2 | 5 | 3 | 30 | Acier inox austénitique
Tube porteur | Stabilité mécanique | Long-term overheat | Température chronique élevée | Rupture fluage | 2 | 5 | 3 | 30 | Capteurs température + alarme 380°C
Branches entrée | Distribution vapeur | Fireside corrosion | Combustion déséquilibrée | Perte métal externe | 3 | 4 | 2 | 24 | Optimisation combustion
Épingle | Échange thermique | Érosion | Cendres abrasives | Amincissement | 4 | 3 | 2 | 24 | Ailettes renforcées
Collecteur entrée | Distribution vapeur | Hydrogen damage | Dépôts + pH bas | Microfissures | 2 | 5 | 3 | 30 | Contrôle chimie eau
Tube porteur | Support mécanique | Fatigue thermique | Cycles démarrage/arrêt | Fissures | 2 | 4 | 3 | 24 | Inspection thermique
Branches sortie | Évacuation vapeur | Acid attack | Nettoyage chimique agressif | Surface "fromage suisse" | 3 | 4 | 3 | 36 | Procédures nettoyage contrôlé
Tube porteur | Résistance pression | Dissimilar metal weld | Contraintes interfaces | Rupture soudure | 1 | 5 | 4 | 20 | Contrôle ultrasons soudure
Collecteur entrée | Distribution vapeur | Waterside corrosion | Oxygène + dépôts | Fissures internes | 3 | 4 | 2 | 24 | Traitement eau déminéralisée